{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,2,1,3],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[2,6,17,6],[18,1,18,2],[18,4,18,6],[19,1,19,2],[19,4,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标申请"]
["招标内容","交货时间（开工时间）","供货、安装要求",null,"付款方式","售后服务（质量保修）","其他要求"]
["六厂防火联动卷帘门及防火门供货、安装、调试（含配套的消防自动报警系统）","2017.11.30","1、安装必须满足防火卷帘、防火门施工及验收规范GB 50877-2014版 2、设计的卷帘门必须具备联动功能，用作防火分隔的卷帘门控制探头应该比较敏感，、并能有效控制误报警。3、设计的卷帘门落下及上开时间均应严格限制，电源必须符合消防规范要求，必须附设手动装置。4、在经常有人通行处应设计常开常开防火门，在发生火灾时能够自行关闭，并有信号反馈的功能。5、要求卷帘门耐火极限达到3h,防火门耐火极限为为1.5h,材质均未钢材质，且必须经过消防产品检测中心检测试验后认证后才能使用。6、防火卷帘门两侧设置启闭装置，并应能电动和手动控制，防火门应向疏散方向开启。7、设计施工方案及图纸必须确保通过消防审核及验收\n\n",null,"货到现场后经甲方确认后付款至合同金额的 30%，，安装完后付款至70%，工程完工经过消防验收后付款至90%，余款二年后无质量问题付清，商业承兑付款\n","安装单位必须配合甲方进行设计图纸的消防审核及工程竣工后的消防验收","1、安装单位自行负责联系设计院设计施工图纸并承担费用，设计院必须具备甲级消防设计资质。2、要求竞标单位查看实际现场，根据现场情况灵活设计。3、防火卷帘门要求质保三年.4、要求中标单位缴纳竞标履约保证金10万元\n\n"]
{"$rows_empty":15}
["提报单位：","基建处",null,"提报人：","温吉亮，联系方式18705355637"]
["送呈时间：","2017.11.06",null,"送呈人：","温吉亮，联系方式18705355637"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}