{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[2,6,17,6],[18,1,18,2],[18,4,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标申请"]
["招标内容","交货时间（开工时间）","质量要求","技术参数（施工工艺）","付款方式","售后服务（质量保修）","其他要求"]
["阿特拉斯办公楼配电室安装（详见后附清单)","4月30日前完成招标","1、配电柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求（国家标准GB7251）以及规范要求：《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2002；\n《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）等（详细标准及做法见合同样本及图纸；\n2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求（JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》等），配电柜的板材的各种指标必须符合国家3C认证等。\n3、工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区工地部门验收标准，最终保证供电部门验收送电通过。","1、电压等级10KV，高压开关柜达到“5防”要求，高压采用微机保护；\n2、开关柜按照国家规定要求，计量回路二次线配好并用颜色加以区分，高压计量柜按烟电企业2001-47号文关于《关于进行防窃电技术改造的通知》的规定要求制作；\n4、计量表旁预留GPRS抄表终端 ，有线信号接入配电室。未尽事宜详尽施工图纸。","本工程无预付款，采用商业承兑汇票付款，中标单位开具增值税专用发票。施工期间每月支付当月已完工程造价的70%，安装调试完成并经电业局验收送电通过后付至工程款90%，余10%作为质保金，两年后无质量问题付清。","质保期两年。\n竣工验收后，乙方需提供完整的售后服务，必须详细说明质保期内本地化售后服务、人员安排、服务内容安排及时间等安排以及不到位接受处罚的承诺，在接到故障报修电话0.5小时内响应，2小时赶到现场，必须连续进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常服务为止。因乙方技术原因无法修复的，设备损坏期间造成的损失由施工单位承担。","1、变压器及低压配电柜为甲供材；\n乙方负责：\n五台高压柜（符合电业局计量要求）的采购、安装；配电室所有柜体（含变压器及低压柜）安装；\n与红线外市政电网对接工作；\n要求中标单位保证电业局验收通过，甲方不再支付其他验收相关费用。\n2、负责投标单位投标前须提交公司营业执照、资质及安全生产许可等相关资料，交不少于5万元投标保证金,投标单位中标后由审计处将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处，在合同签订后转为安全保证金，工程施工完成无安全事故发生时退还。中标单位需能提供齐全的阿特拉斯开户资料。\n"]
{"$rows_empty":15}
["提报单位：","基建处",null,"提报人：","吕绍宁：18705356741"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}